SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 25/PN/12

NA DOSTAWĘ  SERWERA Z MACIERZĄ, URZĄDZENIEM DO KOPII ZAPASOWYCH, ZASILACZEM AWARYJNYM I SZAFĄ DO ZABUDOWY SYSTEMU WRAZ 
Z URUCHOMIENIEM SYSTEMU

Załączniki do SIWZ

- Załącznik nr 1: formularz ofertowy

- Załącznik nr 2: oświadczenie z art. 24 Pzp.

- Załącznik nr 3: oświadczenie z art. 22 Pzp.

- Załącznik nr 4: oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego

- Załącznik nr 5: wzór umowy

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (w skrócie SIWZ) określa warunki wymagane od Wykonawców ubiegających się o zamówienie, wymagania merytoryczne i formalne, jakim muszą odpowiadać składane oferty, a także zasady prowadzenia postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Ilekroć w specyfikacji jest mowa o ustawie bez bliższego jej określenia, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. nr 113, poz. 759 
z późn. zm., w skrócie Pzp).

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy zobowiązani są składać prawdziwe oświadczenia i dokumenty. Umyślne przedłożenie dokumentu sfałszowanego lub stwierdzającego nieprawdę albo złożenie nierzetelnych oświadczeń zagrożone jest odpowiedzialnością karną przewidzianą w art. 297 Kodeksu Karnego.

- ZAMAWIAJĄCY

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o. o. ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

NIP: 		648-270-05-83

Regon:		241127857

KRS:		0000328484

telefon/ fax:    032  277-62-12

Wszystkie informacje dotyczące przetargu zamieszczane są na stronie www.szpitalzabrze.pl, Korespondencję przesłaną w formie elektronicznej (za potwierdzeniem w formie oryginału) należy przesyłać na adres: administracja3@szpitalzabrze.pl. W przypadku zwracania się 
o udzielenie wyjaśnień prosimy o przesyłanie ich treści również w wersji elektronicznej na powyższy adres.

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwera z macierzą, urządzeniem do kopii zapasowych, zasilaczem awaryjnym i szafą do zabudowy systemu wraz z uruchomieniem systemu, do Szpitala przy ul. Zamkowej 4, 41-803 Zabrze (CPV 48800000-6) Szczegółowy opis całego asortymentu przedstawiono w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

- OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: dostawę  należy zrealizować w ciągu maksymalnie czterech tygodni- 28 dni od daty zawarcia umowy.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Złożenia przez Wykonawcę oświadczenia zgodnie z art. 22 ustawy Pzp., stanowiącego złącznik nr 3 do SIWZ.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 
Z POSTĘPOWANIA

  - W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa Oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ.

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca składa niżej wymienione dokumenty:

  - Oświadczenie załącznik nr 2 do SIWZ,

  - Aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia  w zakresie art. 24. ust 1 pkt 2 ustawy.

  - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż w terminach wskazanych w rozdziale VII pkt 2 lit. b  SIWZ.

VIII.	 OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 	W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY 	WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez 	zamawiającego, Wykonawca składa oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ, że 	oferowane urządzenie dopuszczone jest do obrotu w Polsce i posiada certyfikat CE lub 	deklarację zgodności.

IX.	INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
	Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ 
	I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 	POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

  - Wzajemne porozumiewanie się oraz przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji i dokumentów odbywa się pisemnie. Wykonawcy mogą składać oświadczenia 
i inne dokumenty faksem lub drogą elektroniczną, za niezwłocznym potwierdzeniem w formie oryginału.

  - Ze względów organizacyjnych Wykonawcy mający zamiar skorzystać z uprawnień do wglądu w dokumenty postępowania, powinni złożyć wniosek w powyższej sprawie i ustalić telefonicznie termin spotkania z osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami.

  - Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Dorota Kijowska 
(32) 277 62 12, administracja3@szpitalzabrze.pl.

X.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM I ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 	WYKONANIA UMOWY

- Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

- Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XI.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu 	składania ofert tj. 06.12.2012.

XII.	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY

- Kompletna oferta składa się z:

  - Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, wypełnionego 
i podpisanego przez osobę /y/ uprawnioną /e/,

  - Oświadczenia Wykonawcy  o braku podstaw do wykluczenia stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, podpisanego przez osobę /y/ uprawnioną /e/,

  - Oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego  załącznik nr 3 do SIWZ, podpisanego przez osobę /y/ uprawnioną /e/,

  - Oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego załącznik nr 4 do SIWZ,

  - Dokumentów wskazanych w rozdziale VII i VIII SIWZ

- Ofertę sporządzić należy w języku polskim.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym należy dostarczyć wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

- Dopuszczamy możliwość składania kserokopii dokumentów. Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę/y/ uprawnioną/e/ do składania ofert w imieniu Wykonawcy – własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem ”za zgodność 
z oryginałem”.

- Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, tj. na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem. Ofertę winien podpisać uprawniony przedstawiciel Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną we właściwym rejestrze odpowiednim dla formy organizacyjnej przedsiębiorstwa Wykonawcy (lub pełnomocnik).

- Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisem: „Przetarg nieograniczony 25/PN/12 na dostawę serwera 
z macierzą, urządzeniem do kopii zapasowych, zasilaczem awaryjnym i szafą do zabudowy systemu wraz z uruchomieniem systemu.

- Oferta powinna być przygotowana w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty (zszyta, zbindowana itp.).

- Prosimy o dołączenie do oferty spisu treści zawierającego wykaz wszystkich załączników oraz o ponumerowanie stron lub kartek oferty. Prosimy o opieczętowanie oferty pieczątką firmową.

- Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

XIII.	MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1.	Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Zabrzu, przy ul. Zamkowej nr 4, 
	w Budynku Dyrekcji, parter, pokój nr 1.08. do dnia 07 listopada 2012 r. do godz. 1000.

2.	Otwarcie ofert nastąpi 07 listopada 2012 r. o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego 
	w Zabrzu, przy ul. Zamkowej nr 4, w Budynku Dyrekcji, parter, w pokoju nr 1.08

XIV.	OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

1. Wartość netto i brutto należy wyliczyć w następujący sposób:

- Ilość należy pomnożyć przez cenę jednostkową netto w każdej pozycji

- Do otrzymanej wartości netto należy dodać VAT w % otrzymując w ten sposób wartość brutto w każdej pozycji

- Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

- Ogólną wartość netto (razem) obliczamy dodając poszczególne wartości netto wszystkich pozycji.

- Ogólną wartość brutto (razem) obliczamy dodając poszczególne wartości brutto wszystkich pozycji.

2. 		Podczas otwarcia ofert odczytana zostanie wartość brutto wskazana w Formularzu ofertowym, 		stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

XV.	OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 			PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 				KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

- Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie zasady i kryteria 	określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych i w SIWZ.

- Oferta będzie oceniana pod względem:

  - formalnym tj. spełnienia warunków podanych w SIWZ (wymagana dokumentacja)

  - merytorycznym tj. wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z podanymi niżej kryteriami:

CENA: 100 punktów

Oferta o najniższej cenie otrzyma 100 punktów.

Oferty o wyższej cenie otrzymają proporcjonalnie mniej punktów wg wzoru:

|  | cena najniższa |  |
| --- | --- | --- |
| X = | ------------------------------------ | x 100 punktów |
|  | Cena badanej oferty |  |

Jest to cena brutto oferty, wraz z kosztem opakowania, kosztem transportu i ubezpieczenia, kosztem przeszkolenia użytkownika, opłat celnych i inne jeżeli występują.

XVI. 	INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 	PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 	ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi jednocześnie wykonawców:

  - o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, 
a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

  - wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

  - wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne,

  - terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- Zakres informacji zawarty w art. 92 ust. 1 pkt 1-4 zostanie również podany na stronie internetowej Zamawiającego www.szpitalzabrze.pl. Dzień przekazania zawiadomienia zawierającego zakres informacji zawarty w art. 92 ust. 1 pkt 1-4 jest jednocześnie dniem publikacji tego zawiadomienia na stronie www.szpitalzabrze.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, 
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni –jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta, Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem powyższych terminów.

XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE 	DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 	PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI 	ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ 	W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązuje się podpisać umowę na 	warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

XVIII.	POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 	WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia 	doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 	ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 	2004r. – prawo zamówień publicznych na zasadach i trybie tam przewidzianych.

XIX.  INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonania zamówień uzupełniających, o których 	mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub 134 ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – 	Prawo zamówień publicznych.

XX. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ 	MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY 	WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, to jest takich, które 	przewidują odmienny niż określony warunkami w SIWZ sposób wykonania zamówienia 	publicznego.

                - XXI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych. Rozliczenia między 	Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

XXII. INFORMACJE DODATKOWE

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy zgodnie z art. 144 Pzp., na warunkach określonych we wzorze umowy.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 93 	ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie 	powierzy podwykonawcom.

Przewodniczący komisji:

Katarzyna Błaszczyk

Kierownik  Działu Administracji, Zamówień i Logistyki  ........................................................................

Członkowie Komisji:

Andrzej Gottwald

Z-za Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych

Główny Użytkownik  	                                        ........................................................................

Andrzej Laskowski

Kierownik Sekcji Informatyki

Główny Użytkownik                                                         ..........................................................................

Halina Hartel

Starsza Księgowa

Osoba z Działu Księgowości 		              ........................................................................

Sekretarz Komisji:

Dorota Kijowska

Referent Działu Administracji, Zamówień i Logistyki    ..........................................................................

ZATWIERDZAM/NIE ZATWIERDZAM

..................................................................................................

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego Zabrzu

Dr n. med. Mariusz Kazimierz Wójtowicz

data, miejscowość

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony nr 25/PN/12

na dostawę  serwera z macierzą, urządzeniem do kopii zapasowych,

zasilaczem awaryjnym i szafą do zabudowy systemu wraz z uruchomieniem systemu

Nazwa i adres Wykonawcy

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o. o.

ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

FORMULARZ OFERTOWY

I. Dane Wykonawcy:

- Nazwa firmy:………………………………………………….………………………………………

- Adres: województwo: ………………………..…………...........powiat: …...………………..............

miejscowość:………………………………………………………………….kod:……………….……..

ulica:……………………………………………………………………………nr………………………

tel:.………………….………fax:………………………..…………e-mail:……………………………..

3. Regon:……………………………………….4. NIP:………………………….………..……….........

5.Numer konta ……………………………………...……………………………………………………

II. Przystępując do przetargu nieograniczonego nr 25/PN/12 na dostawę  serwera z macierzą, urządzeniem do kopii zapasowych, zasilaczem awaryjnym i szafą do zabudowy systemu wraz 
z uruchomieniem systemu ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych, na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie szpitala oraz na stronie www.szpitalzabrze.pl

OFERUJEMY WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZA CENĘ :

( jak w załączonych tabelach )

| Lp. | Parametry wymagane | Spełnia/ nie spełnia, podać jakie |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1. MACIERZ DYSKOWA Macierz dyskowa powinna posiadać następujące minimalne lub równoważne parametry: |  |
| 1.1 | obudowa Rack 19’’ |  |
| 1.2 | wysokość - 2U |  |
| 1.3 | ilość miejsca w obudowie na dyski HOT-Swap 12, |  |
| 1.4 | maksymalna liczba dysków przy zastosowaniu dodatkowych półek nie mniejsza niż: 96 dysków LFF |  |
| 1.5 | możliwość zainstalowania zapasowego kontrolera macierzowego, |  |
| 1.6 | możliwość jednoczesnego używania dysków SAS i SATA w jednej półce dyskowej |  |
| 1.7 | możliwość podłączenia min. 64 serwerów przy pomocy podwójnych ścieżek |  |
| 1.8 | obsługiwane poziomy RAID: 0, 1, 3, 5, 6, 10, 50, |  |
| 1.9 | pamięć cache nie mniej niż 2GB na kontroler z zabezpieczeniem danych za pomocą pamięci flash |  |
| 1.10 | typ interfejsu dla serwerów: 4 x SAS 6Gb (dla każdego z kontrolerów macierzowych) |  |
| 1.11 | interfejs do dysków SAS (6Gb/s), |  |
| 1.12 | interfejs do półek rozszerzających SAS 4x (24Gb/s), |  |
| 1.13 | interfejs zarządzający 1 x 10/100BaseT Ethernet, |  |
| 1.14 | minimalna liczba LUNs nie mniejsza niż 512, |  |
| 1.15 | automatyczna odbudowa z dysku Hot-Spare, |  |
| 1.16 | 1.16. możliwość wykonania minimum 64 snapshotów (możliwość opcjonalnego rozszerzenia do minimum 512),możliwość replikacji LUN’ow na ta samą lub inna macierz dyskowa (tej samej serii) poprzez dokupienie licencji |  |
| 1.17 | wsparcie dla systemów operacyjnych: |  |
|  | - Microsoft Windows Server 2008 IA32, x64 (Standard, Enterprise, Datacenter) |  |
|  | - Microsoft Windows Server 2008 R2 |  |
|  | - Microsoft Windows 2003 and 2003 R2 IA32, x64, IA64 |  |
|  | - Red Hat Linux (32/64) |  |
|  | - SuSE SLES (32/64) |  |
|  | - Microsoft Windows Server 2008 x64 Hyper-V |  |
|  | - VMware |  |
| 1.18 | liczba zainstalowanych zasilaczy hot-swap co najmniej 2 szt. |  |
| 1.19 | liczba zainstalowanych dwuportowych dysków 3,5” SAS 3 TB 6G 7200 rpm – 5 szt. |  |
| 1.20 | zainstalowany 1 kontroler wraz z odpowiednimi kablami do podłączenia z serwerem (2 szt. kabli) |  |
| 1.21 | gwarancja producenta 3 lata w miejscu instalacji. |  |
| 2 | SERWER Serwer powinien posiadać następujące minimalne lub równoważne parametry: |  |
| 2.1 | Obudowa umożliwiająca zabudowę w szafie o szerokości 19” posiadająca redundantne, wymienialne podczas pracy wentylatory i zasilacze. Wysokość obudowy nie większa niż 2U. Dwa zasilacze o mocy min. 750W. Osiem wnęk zewnętrznych na dyski twarde 2,5”wymienialne podczas pracy. |  |
| 2.2 | Procesor klasy x86,osiemiordzeniowy (16 wątkowy), dedykowany do pracy w serwerach, taktowany zegarem co najmniej 2,0 GHz, pamięć cache CPU co najmniej 20 MB lub procesor o równoważnej wydajności wg wyników testu przeprowadzonego przez Wykonawcę. W przypadku użycia przez Wykonawcę testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywane zestawy oraz dokładne opisy użytych testów wraz z wynikami w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. |  |
| 2.3 | Pamięć RAM minimum 32 GB DDR3-1333 z korekcją ECC pracująca w trybie czterokanałowym. Możliwość rozbudowy do minimum 768GB(24 slots x 32GB @1066MHz) |  |
| 2.4 | Kontroler do podłączenia macierzy SAS 6Gb, minimum 2 porty miniSAS. Pamięć podręczna kontrolera nie mniejsza niż 2 GB FBWC |  |
| 2.5 | Kontroler dysku twardego SAS i SATA z możliwością pracy w trybie zabezpieczenia przed uszkodzeniem RAID 0, 1, 1+0, 5, 5+0, z możliwością podłączenia minimum 8 dysków. Pamięć podręczna kontrolera nie mniejsza niż 2 GB FBWC, z następującą funkcjonalnością: |  |
|  | a) Zmiana poziomu raid podczas pracy, |  |
|  | b) rozbudowa macierzy w trakcie pracy, |  |
|  | c) rozbudowa wolumenu podczas pracy, |  |
|  | d) obsługa globalnego dysku nadmiarowego, |  |
|  | e) obsługa S.M.A.R.T. |  |
|  | f) realokacja błędnych sektorów, |  |
|  | Pamiec dyskowa minimum 4 x 600 GB SAS 10 rpm skonfigurowana w tryb RAID 5, efektywna pojemnosc 1,8 TB |  |
| 2.6 | gniazda rozszerzeń: co najmniej 2 sloty PCI-E |  |
| 2.7 | Karta graficzna, pamięć video minimum 32 MB rozdzielczość minimalna: 1280 x 1024 w 32bitowym kolorze |  |
| 2.8 | interfejs sieciowy: co najmniej cztery wbudowane wielofunkcyjne gigabitowe karty sieciowe |  |
| 2.9 | Porty w serwerze: |  |
|  | a) 1 x szeregowy |  |
|  | b) 4 x USB 2.0 (w tym 1 z przodu obudowy, 2 z tyłu obudowy i 1 wewnętrzny), |  |
|  | c) 1x VGA, |  |
|  | d) 4 x LAN RJ45 1000TX |  |
|  | e) 1 x LAN RJ45 do zarządzania |  |
|  | f) 1xSD wewnętrzny czytnik kart z karta minimum 4 GB RAM |  |
| 2.10 | Funkcje zarządzania: |  |
|  | a) wirtualna zdalna konsola tekstowa i graficzna, nośniki wirtualne (iLO4) |  |
|  | b) zdalna konsola szeregowa; |  |
|  | c) wirtualna kontrola przycisku zasilania, |  |
|  | d) złącza sieciowe z VLAN – wydzielone i ze współużytkowaniem wszystkich funkcji; |  |
|  | e) dostęp z poziomu przeglądarki internetowej, |  |
|  | f) automatyczne konfigurowanie adresów IP za pomocą DHCP/DNS/WINS, |  |
|  | g) 128-bitowe szyfrowanie Secure Sokets Layer (SSL) oraz Secure Shell (SSH); Advanced Encryption Standard (AES)/Triple Data Encryption Standard (3DES); |  |
|  | h) monitorowanie kondycji systemu niezależne od systemu operacyjnego, |  |
|  | i) rejestrowanie zdarzeń, |  |
|  | j) obsługa minimum 12 kont użytkowników z możliwością dostosowywania praw dostępu, |  |
| 2.11 | Obsługiwane systemy operacyjne: |  |
|  | a. Microsoft Windows Server |  |
|  | b. Red Hat Enterprise Linux (RHEL) |  |
|  | c. SUSE Linux Enterprise Server (SLES) |  |
|  | d. Oracle Solaris |  |
|  | e. VMware |  |
|  | f. Citrix XenServer |  |
| 2.12 | Gwarancja producenta: 3 lat świadczone w siedzibie zamawiającego. |  |
|  | Wszystkie komponenty muszą być objęte gwarancją producenta serwera. |  |
| 3 | SYSTEM ARCHIWIZACJI DANYCH |  |
|  | Backup danych na macierz typu NAS wykorzystując protokół iSCSI |  |
|  | Macierz wspiera dyski SATA 6 GB, SATA 3 GB, SSD |  |
|  | Typy konfiguracji dysków: Single Disk, JBOD, RAID 0, 1, 5, 6, 10, 5+hot spare |  |
|  | Funkcja online RAID Capacity Expansion & online RAID Level Migration |  |
|  | Funkcja Bad Block Scan & Hard Drive S.M.A.R.T. |  |
|  | Pamięć kontroler macierzy min. 1 GB z możliwością rozszerzenia do 3 GB |  |
|  | Procesor co najmniej dwurdzeniowy |  |
|  | dyski typu hot swap, 4 dyski 3 TB SATA 600, 7200 rpm, 64 MB cache, dyski do zastosowań w serwerach skonfigurowane w RAID 5 , efektywna pojemność 9 TB |  |
|  | 2 porty LAN 1000TX (możliwość pracy w load balancing) |  |
|  | Diody LED wskazujące status pracy dysków |  |
|  | Dodatkowe porty USB i eSata do podłączenia zewnętrznych nośników |  |
|  | Obudowa rack, max. wysokość 1 U |  |
|  | Dwa redundantne zasilacze |  |
|  | Wspieranie wirtualizacji |  |
|  | Zarządzanie z przeglądarki |  |
| 4 | ZASILACZ AWARYJNY |  |
|  | Zasilacz awaryjny w obudowie rack max. 2U |  |
|  | Minimalna moc 3000 Watt |  |
|  | System podwójnej konwersji zasilania |  |
|  | Możliwość zwiększenia czasu podtrzymania poprzez rozszerzenie o dwa zewnętrzne moduły bateryjne |  |
|  | Konfiguracja przez panel LCD z przodu zasilacza |  |
|  | Wsparcie REPO |  |
|  | Baterie typu hot swap |  |
|  | Gwarancja 3 lata na miejscu u klienta |  |
|  | Moduł do zarządzania wspierający pojedyncza lub podwójna (redundantna) konfiguracja UPS’ów |  |
|  | Oprogramowanie do bezpiecznego zamykania środowiska Vmware 5.0 |  |
| 5 | ZABUDOWA SYSTEMU |  |
|  | Zabudowa wszystkich dostarczonych urządzeń w szafie stojącej na kółkach o max. wysokości 14U |  |
|  | Szafa winna być w wersji serwerowej z odpowiednim systemem chłodzenia (horyzontalny), z systemem zarządzania kablami sygnałowymi i systemem zasilania, zamykana na kluczyk |  |
|  | Panele zaślepiające |  |
| 6 | URUCHOMIENIE SYSTEMU |  |
|  | Dostawa sprzętu w wskazane miejsce przez zamawiającego, montaż całości w szafie serwerowej |  |
|  | Konfiguracja sprzętu (aktualizacja firmware, ustawienia parametrów pod wirtualizacje) |  |
|  | Konfiguracja systemu obejmuje instalacja platformy wirtualizacyjnej Vmware Vsphere 5.0, integracje z eksploatowanym w Szpitalu środowiskiem wirtualizacyjnym |  |
|  | konfiguracja macierzy – poziom RAID, dobór snapshotu, mapowanie LUN |  |
|  | Uruchomienie testowych maszyn wirtualnych, przeniesienie VM z innych hostów |  |
|  | Konfiguracja poprawnego zamknięcia środowiska wirtualnego w przypadku braku zasilania i jego ponowny start |  |
|  | Uruchomienie systemu backupu danych na macierz NAS po protokole iSCSI korzystając z środowiska Vmware (RAW device) w oparciu o maszyny testowe |  |
|  | Przeszkolenie użytkownika z eksploatacji systemu |  |
|  | Świadczenie wsparcia technicznego w przypadku wystąpienia problemów technicznych związanych z instalacja |  |

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Serwer z macierzą, urządzeniem do kopii zapasowych, zasilaczem awaryjnym i szafą do zabudowy systemu wraz z uruchomieniem systemu | 1 zestaw |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |

Ceny jednostkowe netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

słownie  wartość brutto: …………………………………………………………………………………

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie …………………….. (min 60) dni.

1.	Dostarczony sprzęt musi być nowy i wyprodukowany nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed 	dostawą. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji u producenta sprzętu legalności 	sprzętu oraz żądanych trybów serwisu. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca będzie 	zobowiązany do dostarczenia oświadczenia producenta o spełnieniu wyżej wymienionych 	wymogów.

2. 	Oferta musi zawierać wykaz wszystkich oferowanych urządzeń, modułów itp. oraz ewentualnych 	licencji wraz z podaniem numerów katalogowych oraz ich ilości i ceny jednostkowej. Wszystkie 	oferowane produkty muszą posiadać minimum 3 letnie wsparcie producenta w zakresie zgłaszania 	problemów technicznych oraz dostępu do poprawek i uaktualnień systemu. W okresie wsparcia 	Zamawiający musi mieć prawo do bezpłatnej aktualizacji do najnowszej wersji produktów, jeżeli 	zostaną one opublikowane przez producenta. Jeżeli wsparcie techniczne producenta posiada 	oznaczenie produktowe, to należy je podać w ofercie.

3. 	Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu równoważnego o parametrach nie gorszych niż 	przedstawione w specyfikacji. W wypadku zaoferowania sprzętu równoważnego należy dołączyć 	do oferty odpowiednie oświadczenie producenta o zapewnieniu wzajemnej, poprawnej współpracy 	oferowanego sprzętu z posiadanym przez Zamawiającego (platforma zarządzania HP) oraz należy 	zapewnić jeden jednolity system zarządzania i monitorowania wspierający zarówno posiadane jak 	i dostarczone urządzenia. W wypadku zaoferowania sprzętu równoważnego Wykonawca musi 	zapewnić szkolenia dla administratorów w zakresie będącym przedmiotem zamówienia, 
	a w szczególności dotyczących: instalacji i konfiguracji dostarczonych urządzeń, konfiguracji 	redundantnych połączeń.

4. Wykonawca zapewnia 36 miesięczną gwarancję na całość sprzętu, prac instalacyjnych 
	i konfiguracyjnych. Wykonawca przystąpi do usunięcia usterki w następnym dniu od zgłoszenia 	usterki.

5. 	Wszystkie prace instalacyjne i konfiguracyjne muszą być przeprowadzane w taki sposób, aby nie 	zakłócić pracy Szpitala. Prace, które wymagają czasowej przerwy w dostępie do aplikacji muszą 	być przeprowadzone poza godzinami pracy, to jest w dni wolne od  pracy oraz w dni robocze po 	godzinie 18.

6. 	Termin realizacji zamówienia: dostawę należy zrealizować w ciągu maksymalnie cztery tygodni- 	28 dni od daty zawarcia umowy.

7. Przedmiot umowy zostanie przekazany protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez 	upoważnionych przedstawicieli obu stron.

8. 	Potwierdzamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie opisane 	powyżej warunki

9. 	UWAGA !

Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty na 	podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 PZP. Zamawiający dopuszcza urządzenia lepsze niż 	wymagane.

………………………………………

podpis osoby upoważnionej

do działania w imieniu Wykonawcy

data, miejscowość

##### Załącznik nr 2

do SIWZ przetarg nieograniczony nr 25/PN/12

na dostawę  serwera z macierzą, urządzeniem do kopii zapasowych,

zasilaczem awaryjnym i szafą do zabudowy systemu wraz z uruchomieniem systemu

Nazwa i adres Wykonawcy

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o. o.

ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

### DOTYCZY: przetarg nieograniczony nr 25/PN/12

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

NA PODSTAWIE ART. 24 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami.

………………………………………

podpis osoby upoważnionej

do działania w imieniu Wykonawcy

data, miejscowość

##### Załącznik nr 3

do SIWZ przetarg nieograniczony nr 25/PN/12

na dostawę  serwera z macierzą, urządzeniem do kopii zapasowych,

zasilaczem awaryjnym i szafą do zabudowy systemu wraz z uruchomieniem systemu

Nazwa i adres Wykonawcy

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o. o.

ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

### DOTYCZY: przetarg nieograniczony nr 25/PN/12

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
O KTÓRYCH MOWA W ART. 22 UST. 1  USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami.

Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 
ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami.

………………………………………

podpis osoby upoważnionej

do działania w imieniu Wykonawcy

data, miejscowość

##### Załącznik nr 4

do SIWZ przetarg nieograniczony nr 25/PN/12

na dostawę  serwera z macierzą, urządzeniem do kopii zapasowych,

zasilaczem awaryjnym i szafą do zabudowy systemu wraz z uruchomieniem systemu

Nazwa i adres Wykonawcy

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o. o.

ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

### DOTYCZY: przetarg nieograniczony nr 25/PN/12

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY O SPEŁNIENIU PRZEZ OFEROWANĄ DOSTAWĘ WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

1.	Oferowanie urządzenia dopuszczone są do obrotu w Polsce i posiadają certyfikat CE 		(lub deklarację zgodności).

2.	Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dokumenty potwierdzające, że zaoferowany produkt produktu spełnia postawione przez Zamawiającego warunki zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w tabelach formularza ofertowego stanowiący załącznik SIWZ.

………………………………………

podpis osoby upoważnionej

do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 5

do SIWZ przetarg nieograniczony nr 25/PN/12

na dostawę  serwera z macierzą, urządzeniem do kopii zapasowych,

zasilaczem awaryjnym i szafą do zabudowy systemu wraz z uruchomieniem systemu

UMOWA 25/PN/12 - WZÓR

W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

na dostawę  serwera z macierzą, urządzeniem do kopii zapasowych, zasilaczem awaryjnym i szafą do zabudowy systemu wraz z uruchomieniem systemu

zawarta dnia…….........w Zabrzu

pomiędzy:

Szpitalem Miejskim w Zabrzu Sp. z o.o. ul. Zamkowa 4,  41-803 Zabrze,

wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000328484, o kapitale zakładowym w wysokości 22.771,550  zł,

o numerze NIP: 648-270-05-83 i REGON 241127857

reprezentowanym przez:

- Prezesa Zarządu –dr n. med. Mariusza Kazimierza Wojtowicza

- Zastępcę Prezesa Zarządu – lek. med. Piotra Trybalskiego

zwanym dalej Zamawiającym

oraz

## WYKONAWCĄ

wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez……………...pod numerem ……………………………/wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem……………………., o kapitale zakładowym w wysokości………………..

posiadającym NIP: .................oraz REGON: ..................

reprezentowanym przez                 ___________________________________

zwanym dalej Wykonawcą.

Strony umowy zgodnie postanowiły, co następuje:

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

- Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. Nr 113, poz.759 z późn. zm.), po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego nr 25/PN/12 Zamawiający udziela zamówienia  na dostawę  serwera z macierzą, urządzeniem do kopii zapasowych, zasilaczem awaryjnym i szafą do zabudowy systemu wraz z uruchomieniem systemu a Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy szczegółowo opisany 
w załączniku nr 1 	do umowy - Formularzu ofertowym.

- Przedmiotem niniejszej umowy jest zobowiązanie Wykonawcy do dostarczenia Zmawiającemu  serwera z macierzą, urządzeniem do kopii zapasowych, zasilaczem awaryjnym i szafą do zabudowy systemu wraz z uruchomieniem systemu wymienionego w załączniku nr 1 do umowy - Formularzu ofertowym.

- Zakres przedmiotu zamówienia określa treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzonej przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia poprzedzającym zawarcie umowy, treść oferty Wykonawcy, złożonej w poprzedzającym zawarcie umowy postępowaniu o udzielenie zamówienia, a w szczególności treść Formularza ofertowego, jak również treść niniejszej umowy.

### WARTOŚĆ UMOWY

§ 2

Tytułem ceny za dostawę przedmiotu umowy oznaczonego w załączniku nr 1 do umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę ........................brutto (maksymalna wartość nominalna zobowiązania Zamawiającego brutto wynikająca z niniejszej umowy), w tym kwotę .............................. netto wraz 
z …….... % podatkiem od towarów i usług w kwocie …………………..... złotych.

### OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

§ 3

- Dostawę  należy zrealizować w ciągu maksymalnie czterech tygodni - 28 dni od daty zawarcia umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadkach:

    - niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,

    - po każdej podwyżce cen jednostkowych.

Zamawiający może skorzystać ze swego prawa do rozwiązania umowy bez uprzedniego wezwania Wykonawcy do należytego wywiązania się z umowy i bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu w tym celu. Rozwiązanie umowy przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym ma ten skutek, że umowa przestaje wiązać strony od chwali jej rozwiązania. Czynności stron związane z wykonywaniem umowy przed jej rozwiązaniem pozostają w mocy, 
w szczególności strony nie są zobowiązane zwracać sobie świadczeń spełnionych przed rozwiązaniem umowy i każda ze stron zachowuje roszczenia przysługujące jej z tytułu nienależytego wykonania umowy mającego miejsce przed jej rozwiązaniem.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji umowy w całości lub w części  
z 30 dniowym okresem wypowiedzenia w uzasadnionym przypadku.

- W razie odstąpienia od realizacji umowy lub jej rozwiązania w przypadkach określonych 
w ust. 2, Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania z przedmiotu umowy do czasu wyłonienia nowego Wykonawcy.

### WARUNKI REALIZACJI UMOWY

§ 4

- Przedmiot umowy należy realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Przedmiot umowy zostanie przekazany protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli obu stron.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu przedmiot umowy własnym transportem na koszt Wykonawcy we wskazane miejsce przez Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie RP oraz karty gwarancyjne (lub zbiorczą kartę gwarancyjną zawierające warunki gwarancji dla poszczególnych sprzętów, a także wydrukowaną  instrukcję obsługi w języku polskim dla sprzętu, który wymaga jej posiadania.

- Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy w sposób nieutrudniający funkcjonowanie Szpitala.

- Wszystkie prace instalacyjne i konfiguracyjne muszą być przeprowadzane w taki sposób, aby nie zakłócić pracy Szpitala. Prace, które wymagają czasowej przerwy w dostępie do aplikacji muszą być przeprowadzone poza godzinami pracy, to jest w dni wolne od  pracy oraz w dni robocze po godzinie 18.

- Wykonawca zapewnia 36 miesięczną gwarancję na całość sprzętu, prac instalacyjnych 
i konfiguracyjnych. Wykonawca przystąpi do usunięcia usterki w następnym dniu od jej usterki, 
w siedzibie Zamawiającego.

- Jeżeli w ciągu 12 miesięcy okresu gwarancyjnego (obejmującego co najmniej 36 miesięcy) wystąpią minimum trzy awarie przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się dokonać jego wymiany i dostarczyć urządzenie wolne od wad.

- W przypadku wymiany urządzenia na nowe, pozbawione wad, Zamawiający ma prawo do zatrzymania nośników pamięci, bez ponoszenia dodatkowych opłat.

- Do wzajemnego współdziałania w wykonywaniu umowy Strony wyznaczają osoby odpowiedzialne imiennie:

- ze strony Wykonawcy ................................................................ tel ............................

- ze strony Zamawiającego Andrzej Laskowski- Główny Specjalista Informatyki tel: 32 277 61 18

WARUNKI PŁATNOŚCI

§ 5

- Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności za wykonanie przedmiotu umowy według cen określonych w załączniku nr 1 do umowy, na podstawie faktury, w terminie ................ dni (min 60 dni) od daty jej otrzymania.

- Za dotrzymanie terminu płatności uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy ………………………………………………........................

- Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług o numerze ewidencyjnym NIP 648-270-05-83 i jednocześnie upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu osoby upoważnionej do jej otrzymania.

KARY UMOWNE

§ 6

- W razie niewykonania umowy lub jej nienależytego wykonania Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości 3 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania brutto Zamawiającego wynikającej z niniejszej umowy wskazanej w § 2 ust. 1 umowy z zastrzeżeniem § 6 ust 3.

- W przypadku wielokrotnego nienależytego wykonania umowy Zamawiający może żądać kary umownej w wysokości 3% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania brutto Zamawiającego wynikającej z niniejszej umowy wskazanej w § 2 ust. 1 umowy za każdy przypadek nienależytego wykonania umowy odrębnie, z zastrzeżeniem § 6 ust 3.

- W razie opóźnienia w terminie realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,5 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania brutto Zamawiającego w § 2 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 7

- Zgodnie z treścią art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych 
z późniejszymi zmianami zakazuje się istotnych  zmian postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana umowy może nastąpić m.in. w przypadkach wskazanych poniżej:

  - obniżenie ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody Zamawiającego,

  - podwyższenie cen jednostkowych  może nastąpić jedynie w przypadku urzędowej zmiany stawek podatku VAT na podstawie obowiązujących przepisów prawnych 
w tym zakresie, jedynie o wysokość tych zmian,

  - Zamawiający, za uprzednią zgodą, dopuszcza zmianę modelu, typu itp. lub jakiegoś rozwiązania technicznego urządzenia będącego przedmiotem umowy, pod warunkiem zaoferowania produktu o parametrach identycznych lub lepszych.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawie w prawach wierzyciela (art. 518 KC). Wykonawca nie może również bez zgody Zamawiającego przyjąć poręczenia za jego zobowiązania a nie udzielić pełnomocnictwa do dochodzenia wierzytelności objętych umową innemu podmiotowi niż kancelaria prowadzona przez radcę prawnego lub adwokata.

- Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności (z wyj. pkt 1 lit a).

- Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową znajduj( zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne ogólnie obowiązujące.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

## ZAMAWIAJĄCY                                                                                 	WYKONAWCA